# 第一章 直膨式蒸发冷凝空调系统专用技术要求

1.1 专用规范与标准	2

1.2 定义	3

1.3 单位制	4

1.4 工作条件	4

1.5 直膨式蒸发冷凝空调系统要求	4

1.6 整体技术要求	5

1.7 主要部件的技术要求	7

1.8 其它要求	14

1.9 投标文件中的深化设计要求	16

1.10 供货范围	17

1.11 直膨式蒸发冷凝系统的安全装置要求	18

1.12 接口要求	18

1.13 铭牌	19

- 1.1 专用规范与标准

直膨式蒸发冷凝系统设备应满足但不限于如下标准：

（1）《组合式空调机组》GB/T 14294-2008

（2）《地铁设计规范》GB50157-2013

（3）《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2015

（4）《制冷系统及热泵安全与环境要求》GB/T 9237-2017

（5）《制冷装置用压力容器》NB/T 47012-2020

（6）《制冷和空调设备噪声的测定》JB/T 4330-1999

（8）《制冷剂编号方法和安全性分类》GB/T 7778-2017

（9）《制冷装置试验》 GB/T7941-2019

（10）《螺杆式制冷压缩机》GB/T 19410-2008

（11）《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》 GB/T20138-2006

（12）《机电产品包装通用技术条件》GB/T 13384-2008

（13）《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

（14）《通风与空调工程施工规范》GB 50738-2011

（15）《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016

（16）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

(17)《容积式制冷剂压缩机性能试验方法》 GB5773-2016

(18）《制冷设备清洁度测定方法》 JB/T 9058-1999

(19)《容积式制冷压缩冷凝机组》 GB/T 21363-2016

(20)《容积式压缩机噪声的测定》 GB/T 4980-2003

(21)《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》 GB/T14048.1-2012

(22）《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》 GB7251.1-2013

上述所应用的规范、标准有最新版本时应按照最新版本采用。

设备制造厂家对设备及其附件的设计以及用于它的制作材料可另行推荐，但须买方同意。其设计、制造、表面处理、检验、试验和包装应符合招标、买卖双方认可的制造标准及国家标准。

设备制造厂家应保证采用最新的规范和标准，且合同设备交付时间应满足项目进度的要求。

- 1.2 定义

（1）名义冷量：是指机组在名义工况条件下的净制冷量，单位为kW。

（2）设计冷量：是指机组在设计工况条件下的净制冷量，单位为kW；

（3）名义工况：是指机组冷凝侧环境干/湿球温度为35℃/24℃，空气处理侧干/湿球温度为27℃/19℃。

（4）机组总输入功率：是指机组消耗的总输入电功率，包括压缩机电动机、冷凝排风机、内置的淋水泵等设备的总输入电功率，单位为kW。

（5）直膨式蒸发冷凝系统：是由压缩机装置、蒸发式冷凝器装置、空气处理装置、安全及智能控制系统、蒸发冷凝水质检测系统等组成的一整套空调系统。

（6）压缩机装置：是由高能效压缩机、离心式油分离器、气液分离器、本地电气控制箱等元器件集成，模块化全封闭设计，为空调系统运行提供动力源；该装置需集成在组合式空气处理机组、风柜内部。

（7）蒸发式冷凝器装置：是嵌装于地铁站排风道，主要由进风空气过滤装置、整体式水盘底框、模块式高强度框架、通道式蒸发冷凝器、制冷系统分区模块化管道，布水装置、喷淋装置、循环泵，旁流水处理器等主要部件组成。蒸发式冷凝器装置设置为风道嵌装门式可开启设计，需要满足地铁环控系统在不同工况下的高效运行。

（8）空气处理装置：是指由至少一个换热功能段与其它各种空气处理功能段组装而成的一种空气处理设备，是直膨型组合式空气处理机组、直膨型吊顶式/卧式空气处理机组、直膨式风机盘机组（如有）的统称。

（9）安全及智能控制系统：是指可根据早、午、晚不同高峰时间段通过变容量能力输出，平峰时间段降频，控制一天中各时间段能耗需求，同时可根据焓值控制方法根据不同季节切换四种不同的运行模式的控制系统。

（10）蒸发冷凝水质检测系统：是由软化水装置、水处理装置、补水装置、智能净化装置组成。蒸发冷凝水系统采用市政提供的自来水，经过软化水装置的软化作用，待换热系统中的水量不足时，通过智能净化装置检测水质达标后，通过补水装置对蒸发冷凝散热装置的集水盘进行补水。

（11）机组全压：是指机组克服自身阻力后在出风口处的动压和静压之和，单位Pa。

（12）断面风速均匀度：是指断面上任一点的风速与平均风速之差的绝对值不超过平均风速20％的点数占总测点数的百分比。

（13）漏风率：是指机组的漏风量与额定风量的比率。

（14）左式、右式：是指人面向主气流，系统连接管在左侧即为左式，系统连接管在右侧即为右式。

（15）额定风量：是指在标准空气状态和规定的试验工况下，单位时间进入机组的空气体积流量，单位m3/h。

- 1.3 单位制

（1）所有部件和元器件的设计、制造、安装都必须采用国际标准化组织规定的公制单位。

（2）设备制造厂家提供的文件和资料的所有标注必须采用公制单位。

- 1.4 工作条件

本工程涉及的室外气象参数采用郑州市的参数。

（1） 产品应能长期仓储在环境温度-5℃～45℃，相对湿度≤95％的环境中，安装及调试完成后不需要任何处理即可投入正常运行。

（2）应能在环境温度-5℃～45℃，相对湿度≤95％的条件下连续正常运行，且每日连续运行时间24小时。

（3）直膨式蒸发冷凝空调系统负担车站公共区空调负荷和车站设备管理用房空调负荷，车站原则上公共区空调与设备管理用房空调合用同一套系统。鉴于车站客流量不断变化，室外新风参数不断变化，因此直膨式蒸发冷凝空调系统需满足能够自行调整台数运作或卸载运作，提供不同的冷量。

（4）电源：380V±5% 50HZ±5%。

（5）直膨式蒸发冷凝空调系统应能完全满足车站地下安装及使用条件。

（6）设备制造厂家供货范围应包含蒸发冷空调系统内部管道的冷媒管路（含保温材料）、弯头、阀门、冷冻油、制冷剂、电缆、集中控制系统的供货及安装调试，需满足GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》。

- 1.5 直膨式蒸发冷凝空调系统要求

直膨式蒸发冷凝空调系统由直膨式蒸发冷凝器机组、压缩动力装置、直膨式空气处理装置、软化水装置、集中控制系统等组成。

（1） 直膨式蒸发冷凝系统的冷凝散热装置，应能够满足充分地利用地铁地下土建风道结构进行嵌装，取消传统空调系统的冷却塔。嵌装使用的装置应满足地铁消防排烟要求。

（2） 直膨式蒸发冷凝空调系统应配置智能控制系统，满足小新风空调工况、全新风空调工况、过渡季节通风、冬季通风四种运行模式切换运行；风道嵌装型冷凝散热装置能够充分利用地铁的大、小系统功能性排风进行冷却散热节能运行，风道嵌装型冷凝散热装置的蒸发式冷凝器模块能在排烟模式、通风季节时开启，发生火灾工况能自动切换为全通风模式，从开启到关闭互换完成时间≤30秒。

（3） 直膨式蒸发冷凝空调系统的冷凝散热装置应能够满足水处理系统、循环水系统、自动补水、自动排污、消防系统等集成一体化设计，以最优化的设计满足使用要求。

（4） 系统整体性能系数（COP）、综合部分符合性能系数（IPLV）应不低于一级能效。

（5） 系统应满足大、小系统分开独立启停使用，并根据各自的负荷自动地进行容量调节运行。

（6） 直膨式冷凝散热装置应自带硬度检测装置，能够根据集水盘内水质硬度情况，自动排放高硬度冷却水，以达到满足蒸发冷凝装置对冷却水质的需求。

（7） 系统各装置应设置就地控制箱以满足就地控制需求，同时应配套设置相应集中控制柜，集中控制柜应设置通讯接口，满足与车站控制系统及FAS/BAS系统连锁，实现设备控制系统的功能。

（8） 系统中各设备的开关控制应能满足火灾或事故工况下的各种要求，用于火灾工况的风阀应为一级负荷。

（9） 冷媒充注量需考虑冷媒管道长度，材料应满足防结露及防火性能的要求，同时要考虑冷媒泄露问题。

（10）直膨式空气处理装置应根据节能控制需求采用变频调节。

- 1.6 整体技术要求

（1）结构与外形

a、机组内与制冷剂和润滑油接触的表面应进行严格的清洁、干燥处理，金属制件表面应进行防腐防锈处理，外表面应清洁，管路与附件安装应横平竖直，易触及的零、部件表面不得有锐边和尖角部分。

b、机组内部管路设计应满足使用要求并做到紧凑，管路间或管路与零部件间不应有相互摩擦和碰撞。

c、设备外表面应平整光滑，色泽均匀，不得有脱落、露底、针孔、明显的花斑和划伤等缺陷；装饰性塑料件表面应平整光滑，色泽均匀，不得有裂痕、气泡和明显缩孔等缺陷，塑料件应耐老化；涂装件表面应平整光滑，色泽一致，不应有明显的气泡、留痕、漏涂、底漆外露、皱纹、损伤等缺陷。

d、机组保温层与面板应结合牢固、平整、无间隙，并进行防腐处理；面板应具备足够的强度且整机的箱体应有防冷桥措施。箱体材料外漏部分和箱体具有不燃或难燃特性。

e、机组底架应能满足设备承重、防腐及减震要求，表面经热浸锌工艺处理或防腐喷涂处理。

（2）机组各零部件的安装应牢固，要求整机运转平稳、可靠性高、易损件少、噪声低、液击不敏感。每台设备出厂前都应进行严格监测和运行试验。

（3）因车站客流量、室外新风等参数不断变化，直膨式蒸发冷凝系统应具有较为宽广的冷量调节范围，可提供不同的冷量，以达到节能运行的目的。

（4）直膨式蒸发冷凝系统的空气处理装置，大系统采用组合式空调机组，主要由混合段、初效过滤段、净化消毒段、压缩机直接蒸发段、风机段、中间段、消声段和出风段（或称送风段）共8个功能段组成，分左式、右式两种；小系统采用直膨立式/卧式/吊顶风柜机组或风机盘管机组，应具有进风、初效过滤、净化消毒（管理用房）、压缩机直接蒸发和送风功能，分左式、右式两种。

（5）设备制造厂家应提供国家检测机构出具的直膨式蒸发冷凝空调系统实验室检验报告，报告内容包含但不限于制冷量、输入功率、能效比等数据。

（6）直膨式蒸发冷凝系统各装置应优先采用模块化设计，以方便地铁环境的搬运及安装。蒸发冷凝系统各装置的搬运及安装应满足地铁土建预留吊装孔的条件。

（7）整机使用寿命应不少于20年，整机维修周期应不少于30000小时；其轴承应为知名品牌轴承，轴承及轴封的更换周期应不少于50000小时；压缩机应采用国际知名品牌，无大修时间大于75000小时。

- （8）供电为三相交流380V、50HZ。

- （9）机组应自带配套电控柜，箱体按IP54及以上要求设计，并满足地下建筑空间场合的使用。

- 1.7 主要部件的技术要求

1）冷凝散热装置

直膨式蒸发冷凝散热装置由冷凝器、集水盘、配水系统、淋水填料(如有)、循环水泵组成。火灾工况下烟气流经的辅助设备耐高温性能不应低于《地铁设计防火标准》GB51298-2018中风机的耐高温性能。

A、冷凝散热装置应采用高效的蒸发冷凝技术，结构上实现模块化设计，具有布水盘、集水盘，以利于换热均匀，并且便于设备的安装、检修及维护。

B、每个模块冷凝器接水盘均应能抽出检修清洁维护。

C、冷凝器应采用高效、易清洗且耐腐蚀的换热设备，并在设备使用寿命20年之内的正常运行期间不变形、不锈蚀。

D、蒸发式冷凝器设计承压能力应满足设备正常运行要求，连接方式要求简单、可靠、易拆卸。

E、机组冷凝风量冷量比不超140m³/（h•kW），须提供计算过程。

G、蒸发式冷凝器的水侧换热面必须有用于机械除垢的操作空间，保证超过90%以上的换热面积可以手工操作除垢；设备制造厂家应采取减缓冷凝器换热管结垢的措施。

I、蒸发冷凝装置配套的冷却水循环泵，应考虑满足以下要求：

- 采用单级单吸清水离心泵。

- 冷却水循环泵技术性能应遵循《离心泵技术条件（Ⅰ类）》GB/T16907-2014相关要求。水泵额定工作点的效率应不低于《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762-2007要求的节能评价值。变频水泵在低转速时也应保持高效率运转。

- 水泵应方便更换叶轮、磨损环、机封、轴承等备件。

- 水泵表面应清洁、平整、无碰伤、划痕及锈斑；漆层牢固、色泽均匀一致，无起泡、缩皱和剥落现象；各部件应连接应牢固，缝隙均匀。

- 水泵均必须在工厂完成组装。水泵装配前，各零部件必须经检验合格，不得有缺、损、伤等现象；水泵装配后出厂前，应进行检查、试运转和水力性能测试。

- 水泵在出厂前应进行动平衡试验，并出具有关的性能测试报告（如工作压力、转速、流量、扬程等）及水泵特性曲线。

- 水泵在出厂前应进行水压实验。对承压零件（泵体、泵盖和密封端盖包括它们的紧固零件在内）进行1.5倍额定工作压力的水压试验，使用冷清水进行，保持压力时间至少30min，无可见泄漏。对整台装配好的泵进行1.5倍额定工作压力的水压试验，机械密封等辅助配件不产生应变。

J、蒸发式冷凝器必须包含水侧污垢收集装置和自动排污装置，实现对水盘中的循环水自动排空，自动换补水功能。排污水应排向地漏或排水沟内，不得遗漏。

K、蒸发冷设备厂家应配套提供蒸发冷凝装置冷却水所需的水处理装置，软化水装置应包括控制阀、罐体、均匀布水系统及高性能交换材质，罐体及阀门等应采用抗腐蚀材质；软化水装置工作压力0.2MPa~0.5MPa，软化水装置的配电由蒸发冷散热装置接线，与该装置联锁启停；经软化水处理设备处理后的水质需满足空调设备对水质要求，具体要求参见《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）及《采暖空调系统水质》（GB/T 29044-2012）。设备排污水水质要求应满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015）。

《采暖空调系统水质》GB/T 29044-2012

| 检测项 | 单位 | 直接蒸发式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 补充水 | 循环水 |
| PH（25℃） |  | 6.5-8.5 | 7.0-9.5 |
| 浊度 | NTU | ≤3 | ≤3 |
| 电导率（25℃） | us/cm | ≤400 | ≤800 |
| 钙硬度（以CaCO3计） | mg/l | ≤80 | ≤160 |
| 总碱度（以CaCO3计） | mg/l | ≤150 | ≤300 |
| Cl- | mg/l | ≤100 | ≤200 |
| 总铁 | mg/l | ≤0.3 | ≤1.0 |
| 硫酸根离子（以SO42-计） | mg/l | ≤250 | ≤500 |
| NH3-Na | mg/l | ≤0.5 | ≤1.0 |
| CODcra | mg/l | ≤3 | ≤5 |
| 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | ≤100 |
| 异氧菌总数 | 个/ml | - | - |
| 有机磷（以P计） | mg/l | - | - |
| a 当补充水水源为地表水、地下水或再生水回用时应对本指标进行检测与控制。 |  |  |  |

2）压缩装置

A、选用全封闭式涡旋或半封闭式螺杆压缩机，压缩机主要部件及附件、轴承等应为国内外知名品牌。

B、采用自动回油技术，确保压缩机的正常运行。

C、采用R134a冷媒或其它环保型冷媒。

D、润滑油应选用符合本机制冷工质的知名品牌优质润滑油。

E、若采用涡旋压缩机系统，应按机组制冷量选用多台同一型号的制冷压缩机，通过开启不同数量的压缩机实现容量调节。若采用螺杆压缩机系统，通过不同负荷的卸载调节运作，单机头机组可在25％～100％范围内有级/无级调节，双机头机组可在12.5％～100％范围内有级/无级调节。

F、压缩机系统应含配套的高低压保护装置。

G、节流装置应采用先进可靠的方式，响应迅速，调节精准，保证机组在全部工况下均可高效运行。节流装置品牌应选用国内外知名品牌。

H、压缩机装置应设计成紧凑型，满足招标设计图的相关尺寸要求。

I、机房制冷剂安全阀泄压管应接至室外安全处。

3）直膨式空气处理装置

（1）直膨型组合式空调机组

用于车站公共区，混合段、初效过滤段、静电杀菌净化段、压缩机直接蒸发段、风机段、中间段、消声段和出风段（或称送风段）共8个功能段组成，分左式、右式两种。

设备制造厂家应提供符合本次招标要求的优质产品，机组的每个功能段均应设凝结水排水口，排放应畅通、无溢出和渗漏。箱体结构应密封良好，漏风率≤1%，投标人需提供不小于本用户需求书要求最大风量组合式空调机组的漏风率测试报告。

a、混合段

混合段应按设计要求的位置、尺寸开设新风口及回风口，在风口上设钢法兰，法兰面应超过箱体外表面50mm以上，通过新风口、回风口的风速应控制在10m/s以下，以减小气流噪声。同时该段设检修门与检修灯。

b、静电杀菌净化段

i）初效过滤器应采用板式粗效过滤器，过滤器外框应采用优质铝合金材质，滤料应为难燃或非燃型。在初始状态下，空气过滤器阻力、计重效率和计数效率应符合GB/T14295-2019相关要求。

ii）当空调机组启动工作时，空气静电杀菌净化装置必须同时工作。当空调设备停止工作时，空气静电杀菌净化装置也停止工作。大系统组合式空调机组静电杀菌净化段长度按300mm考虑。具体技术要求如下：

- 高效率：杀菌效率应达到99%以上。

- 广谱性：杀菌设备应具有最高的广谱性。

- 无二次污染：灭菌消毒设备应采用物理消毒方法，可以被控制为仅仅是杀菌，并且不需要加入任何化学药剂，因此不应对周围环境产生二次污染，不得改变空气中任何成分。

- 运行安全、可靠：灭菌消毒设备应完全不存在安全隐患，是一种对周边环境以及操作人员来说安全可靠的消毒技术。

- 运行维护费用低：灭菌消毒设备运行费用低，其性价比较高。

- 安装、操作简便：灭菌消毒设备应为模块化设计，安装简便，适合任何的安装现场条件，不破坏现场的设备、管线和建筑结构。系统只需接上电源，即可一年365天，每天24小时连续运行，除定期需1-2小时例行维护外，均可不间断地使用。

- 产品应配有指示灯，能对核心电气部件的运行状况实时监测，确保产品处于有效工作状态。应具有遥控功能。

c、压缩机直接蒸发段

i)换热器应采用风冷翅片式，应由紫铜管外胀有铝或铝合金翅片制成，铜管应采用优质内螺纹型无缝紫铜管，翅片应采用环氧树脂处理，具备防腐功能的铝箔。

ii)空气通过制冷盘管的最大迎风面风速不应超过2.5m/s，超出该风速要求应设置高效挡水板，最大盘管排数不宜小于6排。

iii）换热器应配套不锈钢接水盘。

iv) 盘管的耐压性能及气密性性能试验应按照制造厂的标准进行试验，但不应低于以下要求：水压试验压力应为设计压力的1.5倍，允许偏差±0.02MPa，保持压力至少3min；气压试验压力应为设计压力的1.2倍，允许偏差±0.02MPa，保持压力至少1min。

d、风机段

i)风机段内应设有一台高效、节能、双进风、双宽度离心风机。风机入口按空气动力性能要求设计，应保证组合式空调机组的有关性能满足风机性能特性。

ii）风机采用皮带传动方式且转动部件应设金属保护罩。

iii)风机配用电机应采用变频电机，并能满足30～50Hz频率范围内连续变频运行的要求。

iv）电机应采用全封闭、鼠笼式耐湿热型的标准产品，绝缘等级为F级，IP54保护，电源电压为380V/50Hz，电机应便于安装、调整。

v）风机和电机应装配在特制的独立钢制基架上，下面应设有减振器。风机出风口应设柔性软接头与相邻段体相连。

vi）风机段应设一检修门，检修门位置开启后应方便对电机和传动系统的安装、检修。

e、消声段

i）消声段应根据整机噪声倍频程的声压级要求设置消声器，消声效果应满足《地铁设计规范》（GB50157-2013）第13.2.23条及第13.2.38条要求。

ii）消声器应防火、防腐、防潮，结构简单、便于拆装，并且消声段应设有检修门，以便于清灰。

iii）组合式空调机组消声段应根据整机噪声倍频程的声压级要求设置消声器，应保证出风口噪音水平1m、45°斜上方声压级≤75dB(A)，且按GB9068-88矩形六面体法测量表面机组平均声压级≤75dB(A)。

柜式风机盘管机组保证出风口、进风口1m、45°斜上方声压级≤80dB(A)，且按GB/T 9068-1988矩形六面体法测量表面机组平均声压级≤75dB(A)。

f、出风段

在风口上设钢法兰，法兰面应超过箱体外表面50mm以上，通过送风口的风速应控制在8m/s以下。

（2）直膨型卧式/吊顶式空气处理机组

- 箱体

机组保温层与面板应结合牢固、平整、无间隙，并进行防腐处理；面板应具备足够的强度且整机的箱体应有防冷桥措施。箱体材料外漏部分和箱体具有不燃或难燃特性。

- 初效过滤段

i）初效过滤器应采用板式粗效过滤器，过滤器外框应采用优质铝合金材质，滤料应为难燃或非燃型。在初始状态下，空气过滤器阻力、计重效率和计数效率应符合GB/T14295-2019相关要求。

ii）由于地铁项目的特点，卧式安装的柜式空调机组其滤网应至少可从两个方向全部抽出，或采取其它措施保证在最小的操作空间内可方便抽出全部滤网。吊顶安装的柜式空调机组过滤器应能从一个侧面和下面两个方向抽出。

- 直接蒸发段

i)换热器应采用风冷翅片式，应由紫铜管外胀有铝或铝合金翅片制成，铜管应采用优质内螺纹型无缝紫铜管，翅片应采用环氧树脂处理，具备防腐功能的铝箔。

ii)空气通过制冷盘管的最大迎风面风速不应超过2.5m/s，超出该风速要求应设置高效挡水板，且风速均匀度应大于80％，盘管排数不宜小于4排。

iii）换热器应配套不锈钢接水盘。

iv)盘管的耐压性能及气密性性能试验应按照制造厂的标准进行试验，但不应低于以下要求：水压试验压力应为设计压力的1.5倍，允许偏差±0.02MPa，保持压力至少3min；气压试验压力应为设计压力的1.2倍，允许偏差±0.02MPa，保持压力至少1min。

- 风机段

i)风机选用双进风离心风机。

ii）吊式安装的机组，根据风量及风压的匹配优先采用直驱传动；落地安装（立式或卧式）的机组，风机可采用皮带传动或直驱传动。

iii）落地安装风机若采用皮带传动，应确保传动皮带散热、同长传动效率满足要求。投标人提供皮带品牌、产地。

iv）风机应采用高效、高强度叶轮结构，叶轮和轴在制造厂经静平衡和动平衡检测合格，设备制造厂家需提供检测报告。

v）风机额定工作点远离非稳定工作区，处于稳定、高效工作区。

vi)双进风离心风机和驱动电机安装在共同机架上，并用减振器固定。

vii)风机出口应设柔软短管。

viii)风机出风方向在设备投产前确定，满足通风空调系统设计要求。

ix）电机应为耐湿热型的风冷鼠笼式全封闭异步电机，应为高功率因数、高效率电机。电机绝缘等级为F级，防护等级为IP54。部分电机为变频电机。

- 出风

在风口上设钢法兰，法兰面应超过箱体外表面45mm以上，通过送风口的风速应控制在12m/s以下。

f、人员管理用房柜式空调机组设置净化消毒装置。

5）直膨式蒸发冷凝空调系统的控制要求

a、直膨式蒸发冷凝空调系统的控制由车站控制、就地控制组成，就地控制具有优先权。

b、直膨式蒸发冷凝空调系统，各就地控制功能如下：

i）直膨式蒸发空气处理机组就地控制箱采用智能PLC控制，可根据对应的回风温度自动控制压缩机的启停以及加卸载，并可支持MODBUS-RTU通讯与风水联动系统进行连接，配远程就地切换开关，就地可对大小系统空调箱内各部件进行手动控制，远程时可接受风水联动系统的远程操控，并可通过硬接线的方式上传相关的信息到风水联动系统。

ii）直膨式蒸发冷凝器机组为系统的冷凝部分，自带就地控制箱，并配就地远程切换开关，就地可对蒸发冷凝器内部进行手动控制，远程时可接受风水联动节能控制柜的远程操作，并通过硬接线的方式上传相关信息到集中控制柜。根据系统的运行要求可实时地调节风机墙风机（如有）的运行台数或调节风机墙风机（如有）的转速，达到维持制冷系统的稳定运行，并可与对应的防火阀进行联动，同时应满足与车站排风系统的联动。

c、直膨式蒸发冷凝空调系统设集中控制柜，负责直膨式蒸发冷凝空调系统内直膨式蒸发冷凝器机组、直膨式空气处理机组、软化水处理装置等的整体控制。根据不同季节，不同负荷工况下对整个系统的进行节能、稳定运行的有效监控，并形成个有效参数的变化曲线以及参数记录，通过检测压缩机端的冷凝压力远程控制风机墙转速，实现制冷系统稳定运行，通过控制柜可以直观查看系统内各部件的运行状况，便于整体操作，并预留通讯接口，将有效信息通过MODBUS通讯方式上传至上级车站风水联动节能控制系统系统，接受风水联动节能控制系统的远程控制。

d、智能PLC控制应具备故障状态信息记录显示功能，记录不小于10条信息，该故障信息应能上传至环境与设备监控系统。

e、智能PLC控制器应采用国内外知名品牌，投标人应提供电控柜元器件清单。

f、智能PLC控制显示器应采用大屏幕液晶彩色触摸屏显示及控制，应采用中文显示，可以显示相关图形，机组的所有运行控制参数均可以在机组控制柜的操作面板上直接进行设置、修改。

g、交流接触器、热继电器等低压电气元件应采用国内外知名品牌。

h、柜内要设有独立的PE接地保护系统。PE线的材料采用铜排，要能与电控柜柜体、接地保护导体通过螺钉可靠连接。

i、电控柜面板上应设置手/自动转换开关，满足手动控制、自动控制的要求。

g、电控柜面板上应设置就地/远程转换开关，满足就地/远程控制切换的要求。

k、机组电控柜中应配置总电源开关，选用具有过载、短路保护功能，带自动脱扣塑壳断路器，塑壳断路器为耐热湿型产品，额定运行分断能力为35kA/400～415V范围内Ics＝100%Icu。

l、控制系统需配置能量监测装置，直观的显示各设备能耗、各系统COP以及SCOP情况。

2、机组控制应满足能够收集或检测喷淋水的水质硬度参数的要求。

- 1.8 其它要求

1）投标单位应提交以下技术资料以供技术审定：

a、蒸发冷却式冷凝装置的详细设计参数，包括但不限于：风量、冷量、运行功率、名义工况、运转环境温度、系统COP(包含压缩机、冷却水泵、冷却风机输入功率)，及所提供参数的详细设计过程；

b、蒸发冷却式直膨散热机组拟使用压缩机的详细介绍，包括但不限于：压缩机型式、品牌、能量控制范围，要求使用国内外知名品牌压缩机；

c、蒸发冷却式直膨散热机组拟使用蒸发器的详细介绍，包括但不限于：蒸发器结构、工作型式；

d、蒸发式冷凝器的详细介绍，包括但不限于：冷凝器型式、材质、冷凝排风量、耗水量、工作原理；

e、蒸发式冷凝器排风的风机型号、风压、电机功率，以及设备的防腐和防结垢技术详细说明及操作说明；

f、直膨组合式空调机组技术方案说明，包括但不限于：换热器的技术措施、产品运行特点、产品指标、关键技术、运行功率；

g、直膨组合式空调机组箱体的详细介绍说明，包括但不限于：箱体结构型式、保温材料厚度及导热系数、专利技术（如果有）、防冷桥措施、箱体漏风率检测报告、箱体强度检测报告；

2）投标单位应提交以下参数及数据资料以供技术审定：

a、系统设备配置清单、主要设备材料品牌表；

b、环控设备接口表；

c、冷媒泄漏预防与应对方案；

d、施工界面图，供货范围表；

e、系统设计施工说明；

f、系统设备的详细选型资料（包括压缩机、冷凝器、蒸发器、风机等部件的选型）

设备参数表列表（不限于）：

| 序号 | 内容 |  | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸发冷却式直膨系统 | 设备选型 |  |
|  |  | 设备名义制冷量 |  |
|  |  | 机组最大运行功率 |  |
|  |  | 制冷名义工况 |  |
|  |  | 机组总重量 |  |
|  |  | 运行环境温度范围 |  |
|  |  | 冷媒 |  |
|  |  | 冷源COP(包含压缩机、冷却水泵、冷却风机输入功率，不包含末端风机功率) |  |
|  |  | 电源 |  |
| 2 | 压缩机 | 型式 |  |
|  |  | 品牌 |  |
|  |  | 压缩机型号 |  |
|  |  | 驱动方式 |  |
|  |  | 最大输入功率 |  |
|  |  | 能量控制范围 |  |
| 3 | 蒸发器 | 蒸发器型式 |  |
|  |  | 是否模块化 |  |
| 4 | 冷凝装置 | 型式 |  |
|  |  | 换热管型式 |  |
|  |  | 冷凝器迎风面积 |  |
|  |  | 水泵制造商 |  |
|  |  | 水泵驱动方式 |  |
|  |  | 水泵数量 |  |
|  |  | 水流量 |  |
|  |  | 运行功率 |  |
|  |  | 耗水量 |  |
| 5 | 直膨组合式空调机组 | 机组型号 |  |
|  |  | 额定风量 |  |
|  |  | 额定制冷量 |  |
|  |  | 机外余压 |  |
|  |  | 机组最大运行功率 |  |
|  |  | 机组总重量 |  |
|  |  | 箱体外层钢板厚度 |  |
|  |  | 箱体内层钢板厚度 |  |
|  |  | 箱体保温材料厚度 |  |
|  |  | 保温材料导热系数 |  |
|  |  | 箱体间连接方式 |  |
|  |  | 机组漏风率 |  |
| 6 | 其他 | 蒸发冷凝系统散热侧的机组整体尺寸 |  |
|  |  | 直膨组合式空调机组的机组整体尺寸 |  |

3）投标单位应提前提交控制方案以供技术审定：

- 1.9 投标文件中的深化设计要求

（1）投标人必须在投标文件中，根据招标人提供的车站施工招标图纸及相关要求，提供完整的平面、控制及配电设计。

（2）深化设计的内容应至少包括设备的结构设计、设备管线的选型及平面布置、设备散热、配电设计、控制设计、制造和安装工艺设计、设备控制尺寸及检修距离要求等内容。

（3）系统设备的详细选型资料（包括压缩机、冷凝器、蒸发器、风机等部件的选型）。

（4）深化设计的内容还应包括：提供以下图纸：

a、系统运行原理图；

b、系统设备的外形图（含机组尺寸、检修空间尺寸）；

c、系统设备的详细选型资料（包括压缩机、冷凝器、蒸发器、风机等部件的选型）；

d、控制原理图；

e、配电系统图；

f、设备平面图纸图（包括设备位置、冷媒管线、空调冷凝水排放）。冷媒管径由投标人核算，原则上设备主机冷媒管径（不包括保温）不宜大于Ø75/50（气管/液管），各末端管路管径不宜大于Ø60/40。

- 1.10 供货范围

随着工程施工设计的不断深入，招标人保留对合同设备的技术参数进行修改的权利，但这种修改将不致造成合同设备价格的重大调整；投标人应具备对此快速反应的能力，并不得增加任何费用。

（1）直膨式蒸发冷凝系统包含但不限于以下系统组成：蒸发冷凝装置系统、压缩动力装置系统、空气处理装置系统、旁流水处理装置、软化水装置系统、整体控制系统、冷媒管路系统（含保温及外保护层）、冷凝水管（含保温及外保护层）、制冷剂（包含整个空调系统）、冷却水泵等，以上各系统组成要求由设备生产厂商供货和现场施工，完成一套完整的直膨式蒸发冷凝系统；招标人仅负责蒸发冷凝装置系统、压缩动力装置系统、空气处理装置系统、风机墙装置系统（若需要）的土建预留位置、地基基础、动力给电、设备控制，这些装置的配电箱、控制装置由供货厂商负责。

- 1.11 直膨式蒸发冷凝系统的安全装置要求

机组采用的零部件应符合本篇的技术要求及相应的安全规程、国家标准、行业标准，还应符合按规定程序批准的图样和技术文件的技术要求。

机组的设计与制造应保证在使用时安全地运行。

（1）压缩动力装置系统的安全保护

压缩动力装置系统应具有各种自动安全保护功能，包括但不限于：

①吸气压力过低、排气压力过高保护。

②压缩机电机过热、电流过大保护。

③过低电压、缺相、短路保护。

④压缩机故障停机、自动关机保护。

⑤防止机组重复启动保护。

同时，机组应在系统的任一参数变化到极限而有可能损坏机器或因此引起停机的情况下，保护机组不受损坏。而且机组的运行模式能够进行自动调整，以确保机组正常运转。机组设定的基本设置参数和控制参数应具有防丢失功能。

机组应具有强大而完善的安全自保护、监控、自诊断、自调节和通信功能。

机组具有完善的接地装置：需要检查、调节、操作或维护的电气设备和控制元件宜集中固定安装在控制柜内，并接地保护；机组运行时使用方员可能触及的无绝缘金属部件应与接地线连接。

（2）直膨式蒸发冷凝系统的安全监控要求

系统应实现安全监控功能。通过机组配备的电脑控制和相应软件，及其中文液晶显示屏，应能显示机组运行参数，同时，通过显示屏，应能显示、控制机组的运行状态。

（3）直膨式蒸发冷凝系统故障诊断功能要求

系统应实现故障诊断功能。机组启动前，应能自动快速地检测、断定各项启动条件是否具备。机组运行中，应能自动进行故障诊断，诊断信息通过中文液晶显示屏显示。机组应能记录和保存最后多个故障的情况，包括故障发生的时间、名称等。

- 1.12 接口要求

直膨式蒸发冷凝系统与各相关专业接口要求

| 序号 | 专业 | 接口要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风 空调 | 1、给低压配电专业提供直膨式蒸发冷凝系统各装置的用电功率，并向低压配电专业提供电压、受电点位置等要求； |  |
|  |  | 2、给风水联动节能控制系统提供直膨式蒸发冷凝系统运行控制要求和设备监视要求； |  |
|  |  | 3、给风水联动节能控制系统提供车站直膨式蒸发冷凝系统运行控制要求和设备监视要求，实现车站级监控，并对直膨式蒸发冷凝系统实现中央级显示功能。 |  |
| 2 | 低压 配电 | 1、低压配电专业负责提供动力电源，动力电缆敷设到蒸发冷凝直膨空调系统每台设备现场的电控柜进线开关处； |  |
|  |  | 2、需向风水联动节能控制系统提供标准通信接口，提供风水联动节能控制系统需要的各种信号、参数； |  |
|  |  | 3、负责车站直膨式蒸发冷凝系统设备能耗单独计量计费，并提供风水联动节能控制系统上传至车控室记录打印； |  |
| 3 | 风水联动节能控制系统 | 1、风水联动节能控制系统通过与嵌装式蒸发冷凝直膨空调系统的集中控制柜通信接口采集各种数据，根据通风空调系统提供的工艺控制要求完成车站级监控和中央级显示功能； |  |
|  |  | 2、风水联动节能控制系统向嵌装式蒸发冷凝直膨空调系统发送启、停指令。 |  |
| 4 | 土建 | 1、为方便安装并防止或减少直膨式蒸发冷凝系统各装置的振动影响，设备就位时施工方应垫橡胶隔振减震垫。 |  |
|  |  | 2、提供直膨式蒸发冷凝系统各装置荷载点的静荷载和动荷载，并提供安装基础要求。 |  |

- 1.13 铭牌

每台机组应有商标、铭牌，并牢固安装在机组明显、平整的位置上；铭牌上应有如下内容：设备名称、设备编号、型号、额定制冷量/排热量(kW)、额定电压(V)、额定功率(kW)、制冷剂名称及充入量(kg)、机组外形尺寸(mm)、机组总重量(kg)、制造厂名称及商标、制造日期等。